达州中心医院住院部手麻科

洁净手术室空调系统维保

技

术

服

务

要

求

为确保达州中心医院洁净手术室空调系统设备始终处于良好的运行状态，洁净室的七大洁净指标（洁净度、压差、温度、湿度、噪声、照度、菌落数）符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准，结合达州市中心医院洁净手术室的具体情况，做如下维保技术要求:

- 参考依据：

- GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

- GB50019-2015 《采暖通风与空气调节设计规范》

- GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》

- 要求维保单位资质和上岗人员证件：

1、具有独立承担民事责任的能力

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、根据采购项目提出的特殊资格条件：

7.1、具有省级洁净工程专业承包企业能力评定证书或省级洁净工程专业承包企业能力认证证书

7.2、具有省级集中空调通风系统专业清洗机构C级证书或省级集中空调通风系统清洗资质等级证书

7.3、同时需具有洁净工程师证和电工证资质证书各2人以上

7.4、具有医院洁净手术室和负压病房的维保服务1家医院以上并且服务时间一年以上的经验。

- 技术服务设备内容

空调机组的品牌、数量、技术参数明细如下：

| 设备厂家 |  | 对应区域 | 设备编号 | 机组型号 | 供冷量KW | 供热量KW | 电加热KW | 加湿量KG/H | 风量m³/h | 机外余压Pa | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调及新风机组 | 雅士 | 第16间手术室 | AHU-1 | AAHM14.5H2-3B | 30.5 | 33 | 27 | 15 | 14000 | 700 | 共计1台 |
|  | 雅士 | 第15间手术室 | AHU-2 | AAHM14.5H2-3B | 29.5 | 32 | 27 | 15 | 13500 | 700 | 共计1台 |
|  | 雅士 | 为手术室提供新风 | FAU-1 | AAHM5.2H2-11B | 71.5 | / | / | / | 3500 | 400 | 共计1台 |
| 模块式机组 | 天加 | 室外主机 |  | TAC201CH | 66 | 72 | / | / | / | / | 共计2台 |
| 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共计2台 |

四、服务方式

1，必须派遣至少一名有丰富经验和专业技术资格的洁净工程师和电工技术人员常驻达州，为院方洁净空调系统服务。

2，技术人员24小时响应院方该项目随时发生的应急需求服务。若空调系统出现故障，1小时内到达现场进行维修。

3，技术人员每个星期对院方的空调系统巡检一次，并做记录。

4，针对手术室的设计使用特性，免费对手术室的管理者进行操作培训。特别对使用手术室的护士长进行针对性的应急处理知识的培训与指导。

5，免费为院方培训1-2名空调机组日常维护人员，负责空调系统的日常维修工作。

6，每三个月对手术室的洁净度、压差、风速、温湿度、照度、噪声进行一次检测，并出具自检报告。

7，维保服务范围内所需更换的配件、耗材由甲方采购后由负责安装调试。或者由申报所需更换的配件、耗材，经甲方批准，由代购并安装，购买费用由甲方负责。

五、维护技术服务细则。

技术人员在对以下设备进行巡检维护时，对主要设备都挂专用统一设备维护标识及运行状态巡查登记牌。

5.1冷热源风冷模块机组系统

A．负责机组冬夏季节转换调试及相应功能检查维修。

B．对冷热源模块机组每月进行检查，并针对检查结果的相应维修、更换和维护。具体检查项目：

5.1.1对风冷模块机组每年两次全面清洗及检测保养：

①.机组翅片的除尘、冷凝器的清洗，风机叶片、主机各联动电器电路、机身、螺丝、机件等的检查。清除机组表面灰尘金属表面除锈加防锈油。检查机脚螺栓有无松动机组有无异常振动及噪声并立即进行处理。

②. 机组压缩的检测、高低压系统的检测、冷媒的检测与追加，当表明有渗漏时应立即进行修复止漏。

③.主机运行检测：检测空调运行时的电压及电流、控制系统各电气元件、压缩机运行压力。检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器，发现问题立即处理。

5.1.2.水系统的检测和清洗

①.检查水泵润滑是否正常，轴承有无磨损，检查水泵轴封是否漏水运转是否正常，机脚螺栓有无松动，止回阀进出口闸阀有无漏水。出现问题及时维修或更换配件。

②.检查水系统温度计、压力表安装有无松动损坏、冷冻水管及冷凝水管道、空调水路整体管道、盘管进出水阀是否漏水,保温层是否老化破损，每月清洗水路过滤网，需要维修及时处理。

③.每月检查机组高、低压力及运行情况，发现问题及时处理。

5.2．洁净空调循环机组

①．每星期巡查机组运行状况并做好登记。

②．每星期检查新风防雨百叶、新风防虫过滤网、机组加湿器、手术室回风百叶（回风过滤网由院方手术室安排专人定期清洗）、检查机柜、机组、检查机组加湿器及其内部初效、中效、亚高效，并作好记录。如需更换，则由向甲方提交申请更换报告。（过滤器等耗材为合同之外费用，由甲方向采购,后附清单）。初中效过滤器每3-6个月更换一次，高效过滤器一般1-2年左右更换一次（此数据仅供参考，应根据实际情况在确定）。

③．对机组进行维护维修、各相关传感器元件、配件的更换等维修工作。

④．每星期对风机旋转机构及皮带部分按月检查并根据检查结果提出是否更换的建议，风机及其它涉及高速旋转部分需要上油的部分按月上润滑油，保障运行可靠及降低噪音。

5.3．机组控制柜

①．每星期巡查机组控制柜运行状况并做好登记，出现无法处理的故障及时告知院方。

②．每星期定期检查控制柜中各接触器、继电器动作是否可靠，检查强电进线及馈出线接线头是否有松动，旋紧螺纹连接部分，将检查结果形成记录。根据检查结果提出是否需要更换配件的意见或建议。

③．负责控制柜巡检等电工类工作并清洁。

5.4．相应送、回、排风风管及相关组件

①．每星期检查送、回、排风管结构及风管强度，并针对检查结果相应维修、维护处理。检查通风管道及通风软管是否正常联接处是否牢固有损坏及时维修更换。

②．负责机组送、回风管保温层保温效果检查及保温材料老化评估，并形成记录。

③．定期检查各风阀执行器动作可靠性及固定位置；检查各温湿度传感器运行状况及安装的稳固性；检查止回阀动作是否可靠，开度是否达到设计要求。并针对上述检查结果提出是否需要更换的建议。

④．上述各阀门、强排风机、传感器设计的强弱电接线按月定期检查、维修或者更换。

⑤．定期对涉及高速旋转部分的按月上润滑油，起到降噪和可靠运行的作用。

5.5．洁净手术室结构装饰部分

①．在整个维护保养期内，及时维修处理相关结构装饰问题。

②. 每星期对手术室内结构装饰情况进行巡检。

5.6．洁净手术室照明、插座部分

①．每星期巡查洁净手术室照明灯具，对已坏的或出现严重频闪的灯管要及时跟换，保障整个手术室辅区照度。

②．对开关、插座每月巡查，及时更换出现接触不良或有火花现象安全隐患的开关或插座。

③．每星期对主要配电线路进行摇表对地绝缘检查，及时更换出故障线路，保障手术室辅区供电安全可靠。

④．每星期巡查手术室辅区各分配电箱并吹除箱内杂质，检查各断路器、接线端子接线头及接地可靠性，做好相应记录。

5.7．洁净手术室中央控制面板及相应控制系统

①．负责对各个控制模块每星期检查，特别是按键灵敏度。检查各控制模块上电器元件好坏，特别是电容有无鼓包现象，对出现问题的模块提前书面告知甲方。

②．每星期核对调校控制面板上时间显示，保证时间的准确性。

③．负责手术室中央控制面板相关强弱电方面的维护维修工作。

5.8．洁净手术室区结构装饰维护

①．整个维护保养期内，随时维修处理相关结构装饰问题。

②．每星期检查新建手术室内部各个密闭门的状况，包括：门锁机构、密闭情况、密封胶条、闭锁装置、合页等。并针对检查结果向甲方提交是否需要跟换配件的申请报告。

5.9．洁净手术室自动门

①．每星期测试自动门开启及闭合是否运行正常、流畅，运行是否存在不良噪音，闭合锁定装置是否运行可靠。

②．每星期检查自动门运行电机的运行状态，检查自动门皮带张紧度是否达到运行要求，并给相关活动部件上润滑油。

③．每星期检查自动门相应感应式开关的感应方式及距离是否在正常，如出现损坏的由向甲方提出配件更换申请报告。

④．每星期检查各自动门其密闭状况，对损坏的密封胶条或达不到密封效果的密封胶条要及时更换。

⑤．门维护维修相关的其它工作。

5.10．手术室洁净项目自检

①．每半年对手术室洁净区域内的常规数据检测一次：尘埃粒子、压差、照度、风速、温度、湿度、噪音进行自检并记录数据，若出现偏差要及时找寻原因并排除。

②.维修人员每月对手术室内的温、湿度进行巡查，对不合符要求的及时处理。

六、其他约定

1、其它为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并提供保养需更换的相关配件，单价300元（不含过滤网耗材）以内的费用列入投标价内。300元以上的更换配件材料费由院方负责。

2、超出技术服务范围内的服务项目另行报价，经院方审核同意后实施。

3、洁净区域的相关指标经由具有资质的第三方检测机构检测，其检测费用由中标单位负责，如果检测不合格，中标单位须整改到合格为止。

附：常用空气过滤器清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 592*287*95 |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*592*95 |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*534*8B |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 287*592*534*8B |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 287*592*534*4B |  |  |
| 6 | 医用高效过滤器 | 484*484*69 |  |  |
| 7 | 医用高效过滤器 | 505*805*69 |  |  |
| 8 | 医用高效过滤器 | 915*805*69 |  |  |
| 9 | 医用高效过滤器 | 915*610*69 |  |  |