附件：

大东街院区中央空调维保内容服务要求

一、年包干服务内容

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备 | 3台 | MCQUAY螺杆风冷热泵机组 |
| 2 | 末端设备 | 593台 | MCQUAY风机盘管 |
| 3 | 新风设备 | 24台 | MCQUAY吊顶式空调器 |
| 4 | 水 泵 | 3台 |  |
| 5 | 风幕机 | 3台 |  |
| 6 | 控制设备 | 若干 |  |
| 7 | 水管系统 | 若干 |  |
| 8 | 风管系统 | 若干 |  |
| 9 | 保护设备 | 若干 |  |
| 10 | 辅助设备 | 若干 |  |

二、服务要求

1、负责中央空调设备及系统附属设备在使用过程中的调试、巡查、维护、维修工作。

保证在设备运行期间指派技术工程师确保每月至少巡查一次，对发现的故障及时进行维修、处理，排除故障隐患，以保障设备的正常使用，同时作好有关巡查检修记录，存档备查。凡遇紧急情况，从通知发生故障起，对于主机故障，24小时内技术服务工程师到现场进行处理；对于末端设施，3小时内技术服务工程师到现场进行维护。

2、负责对主机进行电压、电流每月不少于一次的检测，确保供电正常。

3、每年两次换季（夏季、冬季）运行前，对主机中的压缩机系统中冷冻油、排气、吸气、过热、过流等检查；对氟利昂系统进行检漏、试漏、补漏；对干燥过滤器进行更换等，做到检查维修有记录。

4、每年（夏季、冬季）运行前，对制冷系统中的各种电子元件、CPU可编程中央控制器、交流接触器、中间继电线路疏导、制冷配件等进行维修、维护或更换。

5、对空调系统的表冷器、加热加湿器、冷凝水盘每半年不少于一次的全面检查、清洗，必要时进行更换。

6、对空调的末端设备进行维护

（1）对空调系统的过滤器（网）进行全面检查、清洗或更换：普通科室的末端及过滤网每月清洗不少于一次，手术室每周清洗不少于一次，新生儿病房、产房每半月清洗不少于一次。

（2）对新风系统的过滤器（网）及进出风口每半月清洗不少于一次。发现风机有故障时及时进行维修或更换、确保末端系统的正常运行。

7、对主机冷冻系统进行检查，以确保高效的冷热交换效率。

8、对水泵的运行情况、电流、电压、运行压力等是否正常进行检查；每年对水泵轴承、机封进行一次保养，对易损件及时更换。

9、维保期间对所有损坏及不能关闭的阀门和漏水管道及时进行维修或更换。因设备故障或损坏，水系统主管道大面积损坏、腐蚀，中标公司负责提出整改意见。

10、主机设备在制冷、制热运行过程中，派专人不定时地对运行主机及末端设备进行监控（每月不少于一次），及时发现故障信息，及时维修，确保中央空调的正常运行。

11、对以上维保内容，严格按照“公共场所集中空调通风系统卫生规范”的相关要求进行。同时，所有维修、检查、清洗等工作完成后，须经门诊空调班组负责人签字确认。

12、负责对水系统的管道、阀门巡查，发现漏水或损坏及时维修。

13、主机材料及配件：单价在400元以内的（不含冷冻机油和氟利昂R22）费用由中标公司负责，单价400元及400元以上的费用由医院负责。

14、年度包干费不含清洗冷冻水系统的材料(主要指药物)，不含主机的大修费用（大修范围：压缩机组的更换；蒸发器的更换；冷凝器更换；更换的费用根据实际情况及当时的市场询价后双方磋商）。大修中涉及的单价在400元以内的材料及配件（不含冷冻机油和氟利昂R22），仍由中标公司负责。

15、维保包含末端、管道维修及更换，材料由医院自行采购或认价确定，不另计人工费用（人工费用包含在维保包干总价内）。

16、合同期内，由于甲方更换新设备，甲方有权终止此合同，费用计算至终止合同当月，费用按月分摊计算。

17、维保费用包含所有税及人工费用。

18、未约定内容，以双方签订合同为准。