达州市中心医院

电梯维修保养项目招标要求

- 资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 特定条件

（1）在四川省内注册，具有独立法人资格的合法企业，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和建设厅颁发的安全生产许可证。

- 具有中华人民共和国特种设备安装、维修A级许可证。

- 维保电梯台量400台以上。

- 投标企业必须在特种设备监察处登记注册的维保企业。

- 能严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、《四川省劳动用工和社会保险管理暂行规定》等相关文件及法律、法规。

- 作业人员必须持有合法有效的由技术监督局颁发的特种作业操作证，持证上岗。

- 本项目不接受联合体投标。

- 具有医院电梯维修保养经验。

二、维保期限：三年

三、维保电梯名称、台数：

| 部门 | 电梯 名称 | 产品编号 | 层/站 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊部 | 西子 奥的斯 | F8NM0779 | 4/4 | 7 |
|  |  | F8NM0780 |  |  |
|  |  | F8NM0775 | 16/16 |  |
|  |  | F8NM0776 |  |  |
|  |  | F8NM0777 |  |  |
|  |  | F8NM0778 |  |  |
|  |  | F8NM0781 | 17/17 |  |
| 住院部 | 上海 三菱 | 140303552 | 6/6 | 5 |
|  |  | 140303553 |  |  |
|  |  | 140303563 | 5/5 |  |
|  |  | 140303562 |  |  |
|  |  | 140305119 | 7/7 |  |
| 共计：12台电梯 |  |  |  |  |

四、维护保养范围、内容及要求：

1、为维持电梯的正常运行，维保方应定期对上述电梯进行维护保养，每月不少于2次/台，并做好逐台电梯维护保养记录，建档备查。维护保养范围及内容按附件一规定执行。

2、电梯在正常使用中发生故障时，维保方应接通知后半小时内派技术维修人员到现场进行处理。

3、维保方应随时听取医院方和上级部门的意见和建议，对不正常的运行状况和存在的问题，做认真分析，及时整改；凡上一级技术监督部门或有关部门抽查到维保技术和服务质量不符合要求的，维保方应按要求在规定时间内整改和无偿返修，以保证设备高效率运行。

4、维保方应积极协助通过电梯年检和其它有关检查，负责做好各项检查前的准备和服务工作。见附件二

5、维保方应备足常坏的配件（如光幕、门电机、接触器、按钮等），避免因无配件耽误维修时间，维保方负责单价在贰佰元以下的易损零部件，见附件三

附件一：保养项目

第一部分  机房

1、确认主机及控制柜无异音、无异味、无常温升检查。电梯整机运行性能检查。

2、制动器行程、动作灵活检查，制动皮厚度测量。

3、曳引马达轴承加油、主机减速箱加油。

4、曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨损检查。

5、主接触器动作情况检查，触点清理打磨。

6、控制柜清洁除尘，主回路控制线螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

7、各空气开关、极限开关检查。

8、限速器动作速度检查及清洁加油。

9、绝缘电阻定期检查。

第二部分  轿厢、厅门

1、开关门及门联锁、安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

2、开关门电机整流子、碳刷清洁检查。

3、门滑块螺丝紧固及磨损检查。

4、内外门机械和电气调整，消除噪音。

5、轿厢照明厅外、轿内指层指令及指示灯检查。

6、应急灯检查、电话检查及电池供电时间记录。

7、整机开关性能检查。

8、厅门及轿门踏板路轨清理、门导鞭检查。

第三部分  井道、井底

1、上下限位开关、极限开关、强迫减速开关及安装尺寸，动作点及电气性能检查。

2、补偿链曳引钢丝绳限速器钢丝绳伸长情况检查。

3、厅门、撑架、对重的清扫。

4、安全钳动作提拉力检查，安全钳系统的栓紧固及清洗。

5、导靴磨损情况，导靴安全尺寸调校。

6、随行电缆状况检查，感应器调整、隔磁板及感应器械清理。

7、井道内导轨压码、连接板、撑架各螺栓修紧。

8、井道内照明、限速器坠铊位置是否正常。

9、所有安全保护电气开关性能检查。

附件二：年度检查项目表

电梯年度检查项目

1、强迫换速检查               2、限位检查

3、极限检查                   4、急停开关检查

5、限速器检查                 6、安全触板检查

7、曳引机绳轮磨损检查         8、制动器检查

9、接触器检查                 10、相序、断相保护装置检查

11、整机绝缘检查              12、厅门检查

13、轿门系统检查              14、导靴检查

15、轿内对讲机、警铃检查      16、轿内指令、层楼指示检查

17、轿内风扇照明检查          18、运行检查

19、安全钳检查                20、钢丝绳检查

21、张紧轮检查                22、缓冲器检查

附件三：维保承担的主要易损件品名表

维保承担的主要易损件品名表  （单位：个）

| 序号 | 易损件名称 | 单位(元) |  | 序号 | 易损件名称 | 单位(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缓冲器开关 | 150 |  | 19 | 轿厢风扇开关 | 65 |
| 2 | 照明开关及插座 | 10 |  | 20 | 轿顶慢上、慢下按钮 | 120 |
| 3 | 厅门防震胶 | 80 |  | 21 | 轿厢满载、超载开关 | 140 |
| 4 | 门滑块 | 35 |  | 22 | 开门机碳刷 | 25 |
| 5 | 门滑轮 | 50 |  | 23 | 开关门换速开关 | 48 |
| 6 | 滤波电容 | 80 |  | 24 | 开关门换速凸轮 | 135 |
| 7 | 平衡链V型螺栓 | 10 |  | 25 | 钢丝绳头开口销 | 8 |
| 8 | 限速器开关 | 160 |  | 26 | 蜂鸣器 | 45 |
| 9 | 涨紧轮开关 | 120 |  | 27 | 轿厢油杯 | 58 |
| 10 | 压线端子 | 28 |  | 28 | 轿厢对重导轨滑块 | 24 |
| 11 | 检修灯 | 2 |  | 29 | 厅门联动钢绳 | 6 |
| 12 | 保险丝 | 18 |  | 30 | 吊门轮 | 60 |
| 13 | 紧急照明泡 | 25 |  | 31 | 门刀滚轮 | 48 |
| 14 | 继电器 | 180 |  | 32 | 轿厢检修开关 | 28 |
| 15 | 钢丝卡子 | 5 |  | 33 | 门机直流电阻 | 8 |
| 16 | 轿厢急停开关 | 28 |  | 34 | 操纵盘机械锁 | 170 |
| 17 | 轿厢门保持开关 | 65 |  | 35 | 闸瓦固定螺栓 | 180 |
| 18 | 轿顶检修开关 | 48 |  | 36 | 按钮 | 120 |